| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Σ. Γέμελας Τηλ.: 2813409850 E-mail : gemelas-s@heraklion.gr | Ηράκλειο 20/10/2016 Αριθμός Πρωτ: 120646 |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ:  Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών "Συντήρηση συστημάτων πυρανίχνευσης".

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

- Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.

- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

- Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας  "Πυροπροστασία Βασιλικής Αγ. Μάρκου"

- Την 31727 / 23-3-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέτρα και μέσα Πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού

(Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015)

Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων

(Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εγκατάσταση του χειροκίνητου συστήματος αναγγελίας πυρκαγιάς θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 54-11 «Εκκινητές συναγερμού χειρός» και ΕΛΟΤ ΕΝ 54-23 «Διατάξεις συναγερμού – Οπτικές διατάξεις συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύουν.

Το χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, προκαλείται συναγερμός με φωνητική επικοινωνία, με χειροκίνητα μέσα και με αυτόματα μέσα. Η πρόκληση συναγερμού με αυτόματα μέσα είναι σκοπός του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, όμως για το συγκεκριμένο Κτίριο δεν απαιτείται.

Οι συσκευές συναγερμού που εκπέμπουν ηχητικά σήματα θα έχουν τέτοια χαρακτηριστικά και θα είναι κατανεμημένες με τέτοιο τρόπο, ώστε τα σήματα θα υπερισχύουν της μέγιστης στάθμης θορύβου που υπάρχει σε κανονικές συνθήκες και θα ξεχωρίζουν από τα ηχητικά σήματα άλλων συσκευών στον ίδιο χώρο.

Η χειροκίνητη ενεργοποίηση του συναγερμού θα γίνεται με ηλεκτρικούς αγγελτήρες πυρκαγιάς οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε προσιτά και φανερά σημεία των οδεύσεων διαφυγής, σε κουτί με σταθερό γυάλινο κάλυμμα.

Οι αγγελτήρες τοποθετούνται στις τελικές εξόδους του Κτιρίου.

Ο αριθμός των αγγελτήρων καθορίζεται από τον περιορισμό ότι κανένα σημείο του προστατευόμενου χώρου δεν θα απέχει περισσότερο από 50 μέτρα από τον αγγελτήρα.

Η πίεση του ηλεκτρικού κουμπιού μετά από σπάσιμο του καλύμματος ενεργοποιεί σειρήνα συναγερμού συνδεδεμένη με το κύκλωμα.

Η διάταξη και τα χαρακτηριστικά των συσκευών συναγερμού θα είναι τέτοια ώστε να ειδοποιούνται έγκαιρα όλα τα άτομα που βρίσκονται στα κτίρια. Το αρχικά εκπεμπόμενο ηχητικό σήμα θα είναι κωδικοποιημένο ώστε να αναγνωρίζεται μόνο από το προσωπικό. Το σήμα αυτό θα ακολουθείται από συνεχές σήμα συναγερμού διακριτό και κατανοητό από όλους τους επισκέπτες μετά από επιβεβαίωση του συμβάντος.

Οι σειρήνες συναγερμού θα δίνουν δύο ειδών ηχητικά σήματα:

-	Διακοπτόμενη ήχηση για την ειδοποίηση του προσωπικού πυροπροστασίας ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά και για την προετοιμασία εκκένωσης του κτιρίου.

-	Συνεχή ήχηση για την έναρξη εκκένωσης του κτιρίου.

Οι φωτεινοί επαναλήπτες θα δίνουν σήματα τα οποία συμπληρώνουν τα ηχητικά ως εξής:

-	Αφεσβενόμενο φως σε κύκλους μεγάλης περιόδου για την ειδοποίηση του προσωπικού πυροπροστασίας ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά και για την προετοιμασία εκκένωσης του κτιρίου.

- 	Σταθερό φως των φωτεινών στοιχείων για την έναρξη εκκένωσης του κτιρίου.

Το πλήρες σύστημα θα περιλαμβάνει:

-	Πίνακα

-	Καλωδιώσεις

-	Ηλεκτρικούς αγγελτήρες

-	Φωτεινούς επαναλήπτες συναγερμού

-	Σειρήνες συναγερμού

-	Ένδειξη ενεργοποίησης χειροκίνητου συστήματος

-	Εφεδρική πηγή ενέργειας

Ο πίνακας θα είναι δύο (2) ζωνών και θα διαθέτει κύρια και εφεδρική ηλεκτρική τροφοδοσία χαμηλής τάσης. Η κύρια τροφοδοσία θα γίνεται από το δίκτυο ηλεκτροδότησης του κτιρίου με κατάλληλο μετασχηματιστή υποβιβασμού της τάσης. Η εφεδρική τροφοδοσία θα γίνεται με επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές οι οποίοι επαρκούν για συναγερμό τουλάχιστον μιας (1) ώρας. Η μεταγωγή από την κύρια στην εφεδρική πηγή τροφοδοσίας και το αντίστροφο γίνεται αυτόματα εντός δέκα (10) το πολύ δευτερολέπτων.

Επίσης, ο πίνακας θα διαθέτει ενδείξεις περιοχών, ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος, των προστατευόμενων χώρων του κτιρίου, ένδειξη λειτουργίας του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης (εφόσον υπάρχει) και ένδειξη ενεργοποίησης του χειροκίνητου συστήματος συναγερμού.

ΑΠΛΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ

Μέτρα και μέσα Πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού

(Πυροσβεστική Διάταξη 3/2015)

Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων

(Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό ερμάριο) θα πληροί τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

α.	Θα είναι μεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώματος, με κατάλληλη σήμανση.

β.	Θα διαθέτει ελαστικό σωλήνα διαμέτρου Φ15mm – Φ19mm, μήκους 20m, με ακροφύσιο.

γ.	Θα τοποθετηθεί σε ύψος 1m – 1,5m από το δάπεδο.

Τα πυροσβεστικά ερμάρια θα τροφοδοτούνται με νερό από το υδραυλικό δίκτυο του Κτιρίου.

# Ο  ΣΥΝΤΑKTΗΣ                                              Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας

Σαράντος Γέμελας

Μηχανολόγος Μηχανικός

ΠΕ5 Δήμου Ηρακλείου

με Α' βαθμό

# ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

# Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ