ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                                             Ηράκλειο 27/ 10/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

# Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΑΠ) (ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ)  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή συντάσσεται προκειμένου να ανατεθεί η εργασία προμήθειας και εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας σε σχολικά κτίρια του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Η συγκεκριμένη εργασία κρίνεται επιβεβλημένη γιατί διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σχολικές μονάδες που δέν έχουν καθόλου αντικεραυνική προστασία ενώ υπάρχουν και κτίρια στα οποία έχει κλαπεί μεγάλο μέρος του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας.

Οι όροι της ανάθεσης θα καθοριστούν με σχετική σύμβαση, που θα συνυπογράψουν ο Δήμος Ηρακλείου δια του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του και ο ανάδοχος, προκειμένου να αποπερατώσει με ευθύνη του την εγκατάσταση των αλεξικεραυνων στα σχολικά κτίρια του Δήμου.

Το κοστολόγιο των εργασιών που προβλέπεται με την παρούσα τεχνική έκθεση, περιλαμβάνει εκτός από την προμήθεια των υλικών και τις εργασίες εγκατάστασης των υλικών αντικεραυνικής προστασίας.

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών και υλικών

Συλλεκτήριο σύστημα

Στο δώμα  και ειδικότερα στις γωνίες, τις ακμές και τις αρχιτεκτονικές εξάρσεις σε κάθε σχολείο θα κατασκευαστεί συλλεκτήριο σύστημα από στρογγυλούς  αγωγούς αλουμινίου  Φ8mm κατά IEC/EN62561-2 , το οποίο θα σχηματίζει  βρόχους που εξαρτώνται από το ανάγλυφο της στέγης. Οι βρόχοι δεν θα ξεπερνάνε σε διαστάσεις των 20x20m (απαίτηση  για  στάθμη προστασίας IV).

Η στήριξη των παραπάνω αγωγών θα γίνει με κατάλληλα στηρίγματα ανά 100cm περίπου. Τα στηρίγματα θα είναι  εργαστηριακά δοκιμασμένα κατά IEC/EN62561– 4. Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με το υλικό στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η στήριξη, θα χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο στήριγμα (για κεραμίδι, Τοιχοποιία ή στηθαίο όπου επιτρέπεται η διάνοιξη οπών ή μονωμένο δώμα)

Όπου απαιτείται επιμήκυνση των αγωγών του συλλεκτηρίου συστήματος χρησιμοποιείται κατάλληλος χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος σφιγκτήρας επιμήκυνσης. Στα σημεία διασταυρώσεως των συλλεκτηρίων αγωγών  καθώς και στις συνδέσεις αυτών με τους αγωγούς καθόδου, θα τοποθετηθούν  χαλύβδινοι θερμά επιψευδαργυρωμένοι ή ανοξείδωτοι (σε περίπτωση σύνδεσης με υφιστάμενο χάλκινο αγωγό καθόδου) σφιγκτήρες διασταυρώσεως στρογγυλών αγωγών. Τόσο οι σφιγκτήρες επιμήκυνσης όσο και οι  διασταύρωσης θα πρέπει να έχουν εργαστηριακά δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN62561-1.

Επίσης

- Μεταλλικά στοιχεία που υπάρχουν στο δώμα ή γειτνιάζουν με τους συλλεκτήριους αγωγούς θα συνδεθούν ισοδυναμικά με κατάλληλους γωνιακούς ακροδέκτες (για επίπεδες επιφάνειες) ή ανοξείδωτα ρυθμιζόμενα κολάρα (για σωλήνες, ιστούς κτλ).

- Ανά 20m ευθύγραμμου τμήματος αγωγού θα τοποθετηθεί χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο εξάρτημα απορρόφησης συστολών διαστολών  κατά IEC/EN62561–1&2

Αγωγοί καθόδου

Όπου δεν υπάρχουν καθόλου αγωγοί καθόδου : Οι αγωγοί καθόδου θα  είναι ορατοί,  και θα στηρίζονται με κατάλληλο  στήριγμα, κατά IEC/EN62561– 4, ανά 1m. Οι αγωγοί καθόδου θα κατασκευαστούν με αγωγό ιδίου υλικού και διατομής με τον αγωγό του συλλεκτηρίου συστήματος μέχρι και ένα μέτρο πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Σε εκείνο το σημείο σε κάθε αγωγό καθόδου θα τοποθετηθεί  λυόμενος διμεταλλικός  σύνδεσμος έτσι ώστε να είναι δυνατή η απομόνωση του συστήματος γείωσης και να πραγματοποιούνται οι μετρήσεις.

Από τον λυόμενο σύνδεσμο  και μέχρι τα ηλεκτρόδια γείωσης οι  αγωγοί  καθόδου κατασκευάζονται από χάλκινο αγωγό 50mm2 κατά IEC/EN62561-2.

Όπου υπάρχουν αγωγοί καθόδου : Θα συντηρηθούν εφόσον απαιτείται (πχ θα αντικατασταθούν τμήματα που λείπουν ή θα τοποθετηθούν στηρίγματα εάν λείπουν)

Σύστημα γείωσης

Σε νέα συστήματα που δεν υπάρχουν συστήματα γείωσης :Σε κάθε κάθοδο θα κατασκευασθεί γείωση αποτελούμενη από 2 ραβδοειδείς γειωτές Ø14x1500mm χαλύβδινους ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένους με πάχος ηλεκτρολυτικής επιχάλκωσης 250μm. Οι ραβδοειδείς γειωτές θα τοποθετηθούν με 3m μεταξύ τους απόσταση. Η σύνδεση της κάθε ράβδου με τον  πολύκλωνο χάλκινο αγωγό  γείωσης θα γίνει με ορειχάλκινο κοχλιωτό σφιγκτήρα.

Σε υφιστάμενα συστήματα γείωσης : Θα μετρηθούν οι τιμές της αντίστασης γείωσης.

Προστασία από κρουστικές υπερτάσεις Γενικού πίνακα

Στον Γενικό Πίνακα του κάθε κτιρίου θα εγκατασταθεί απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5 ΚΑ,10/350μsec).

Πιστοποήσεις Υλικών/Ποιότητα εργασιών / Ασφάλεια

Πιστοποήσεις Υλικών  : Όλα τα υλικά που θα εγκατασταθούν στα σχολικά κτίρια θα πρέπει να έχουν περάσει με επιτυχία τις δοκιμές που απαιτούνται από τα  πρότυπα σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 62561. Μαζί με τον φάκελο της προσφοράς θα κατατεθούν τα κάτωθι δελτία :

- Aγωγός αλουμινίου συλλεκτηρίου Συστήματος : ΕΛΟΤ/EN 62561 – 2   “Lightning Protection Components (LPC), Part 2: Requirements for conductors, and earth electrodes”.

- Ράβδοι γείωσης : ΕΛΟΤ/EN 62561 – 2   “Lightning Protection Components (LPC), Part 2: Requirements for conductors, and earth electrodes”.

- Σφιγκτήρες αγωγού - αγωγού :  ΕΛΟΤ/EN 62561 – 2  “Lightning Protection Components (LPC), Part 1: Requirements for connection components”.

Τεχνική Επάρκεια :Ο συμμετέχων, υποχρεούται, να απασχολεί στη επιχείρηση του το απαραίτητο μόνιμο και ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό ικανό για την εκτέλεση των έργων καθώς και τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό (εργαλεία, μηχανήματα, όργανα ελέγχου διακριβωμένα τον τελευταίο χρόνο κλπ).

Διαχείριση της Ασφάλειας στο έργο : Ο συμμετέχων οφείλει  να έχει ασφαλιστήριο συμβόλαιο ατυχημάτων του τεχνικού προσωπικού ενώ στην τιμή μας θα περιλαμβάνεται το κόστος Ασφάλειας Γενικής Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους.

Προμέτρηση εργασιών

Συνοπτικά τα επιμέρους σχολικά κτίρια στα οποία θα γίνει η εγκατάσταση υλικών αντικεραυνικής προστασίας αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα :

| 1 | 35ο Νηπιαγωγείο, 26ο Νηπιαγωγείο & 23ο Δημοτικό (Μουσών 71, περιοχή Πατέλες) |
| --- | --- |
| 2 | 7ο Δημοτικό & 16ο Νηπιαγωγείο (Κνωσσού 1) |
| 3 | Δημοτικό Αγίου Σύλλα |
| 4 | Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία |
| 5 | Δημοτικό Άνω Ασίτες |
| 6 | 10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου |
| 7 | Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία |
| 8 | Δημοτικό Γυμνάσιο Βενεράτου |
| 9 | 2ο & 7ο Νηπιαγωγείο Νέας Αλικαρνασσού |

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε σε όλα τα παραπάνω σχολεία διαπιστώθηκε ότι

- τα 5 πρώτα από την λίστα που φαίνεται στον παραπάνω πίνακα  δεν είχαν ποτέ Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας

- ενώ  στα υπόλοιπα 4  είχαν κλαπεί αγωγοί στηρίγματα κτλ.

Αναλυτικά

- η υφιστάμενη κατάσταση σε κάθε σχολείο

- οι διορθωτικές ενέργειες

- καθώς και ενδεικτικές ποσότητες υλικών

φαίνονται στους παρακάτω πίνακες  :

1. 35ο Νηπιαγωγείο, 26ο Νηπιαγωγείο & 23ο Δημοτικό

| Υφιστάμενη κατάσταση και απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες |
| --- |
|  | Υφιστάμενη Κατάσταση | Διορθωτικές Ενέργειες |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Το κτίριο δεν έχει καθόλου αντικεραυνική προστασία. | Θα πρέπει να κατασκευασθεί συλλεκτήριο σύστημα για στάθμη προστασίας IV σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. |
| Αγωγοί Καθόδου |  | Για στάθμη προστασίας IV απαιτούνται 7 Αγωγοί καθόδου. |
| Σύστημα Γείωσης |  | Σε κάθε κάθοδο θα κατασκευασθεί γείωση αποτελούμενη από 2 ράβδους σύμφωνα με την τεχνική Περιγραφή. Μετά το πέρας της εγκατάστασης γείωσης θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις των τιμών αυτών. |
| Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις | Δεν υπάρχουν απαγωγοί | Θα πρέπει να εγκατασταθούν απαγωγοί για την βασική προστασία του γενικού πίνακα |
| Ενδεικτικές απαιτούμενες ποσότητες βασικών υλικών |
|  | Περιγραφή υλικού | Ποσότητα |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα, σφιγκτήρες και λοιπά παρελκόμενα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 150m |
| Αγωγοί Καθόδου | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα και λυόμενους συνδέσμους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 100m |
| Σύστημα Γείωσης | Ράβδος γείωσης Φ14x1500mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (με σφιγκτήρες και χάλκινο αγωγό διασύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) | 14 τεμάχια |
| Προστασία απο κρουστικές Υπερτάσεις | Απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5ΚΑ, 10/350μsec) | 1 |

2. 7ο Δημοτικό & 16ο Νηπιαγωγείο

| Υφιστάμενη κατάσταση και απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες |
| --- |
|  | Υφιστάμενη Κατάσταση | Διορθωτικές Ενέργειες |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Το κτίριο δεν έχει καθόλου αντικεραυνική προστασία. | Θα πρέπει να κατασκευασθεί συλλεκτήριο σύστημα για στάθμη προστασίας IV σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. |
| Αγωγοί Καθόδου |  | Για στάθμη προστασίας IV απαιτούνται 6 Αγωγοί καθόδου. |
| Σύστημα Γείωσης |  | Σε κάθε κάθοδο θα κατασκευασθεί γείωση αποτελούμενη από 2 ράβδους σύμφωνα με την τεχνική Περιγραφή. Μετά το πέρας της εγκατάστασης γείωσης θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις των τιμών αυτών. |
| Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις | Δεν υπάρχουν απαγωγοί | Θα πρέπει να εγκατασταθούν απαγωγοί για την βασική προστασία του γενικού πίνακα |
| Ενδεικτικές απαιτούμενες ποσότητες βασικών υλικών |
|  | Περιγραφή υλικού | Ποσότητα |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα, σφιγκτήρες και λοιπά παρελκόμενα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 140m |
| Αγωγοί Καθόδου | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα και λυόμενους συνδέσμους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 80m |
| Σύστημα Γείωσης | Ράβδος γείωσης Φ14x1500mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (με σφιγκτήρες και χάλκινο αγωγό διασύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) | 12 τεμάχια |
| Προστασία απο κρουστικές Υπερτάσεις | Απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5ΚΑ, 10/350μsec) | 1 |

3. Δημοτικό Αγίου Σύλλα

| Υφιστάμενη κατάσταση και απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες |
| --- |
|  | Υφιστάμενη Κατάσταση | Διορθωτικές Ενέργειες |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Το κτίριο δεν έχει καθόλου αντικεραυνική προστασία. | Θα πρέπει να κατασκευασθεί συλλεκτήριο σύστημα για στάθμη προστασίας IV σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. |
| Αγωγοί Καθόδου |  | Για στάθμη προστασίας IV απαιτούνται 6 Αγωγοί καθόδου. |
| Σύστημα Γείωσης |  | Σε κάθε κάθοδο θα κατασκευασθεί γείωση αποτελούμενη από 2 ράβδους σύμφωνα με την τεχνική Περιγραφή. Μετά το πέρας της εγκατάστασης γείωσης θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις των τιμών αυτών. |
| Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις | Δεν υπάρχουν απαγωγοί | Θα πρέπει να εγκατασταθούν απαγωγοί για την βασική προστασία του γενικού πίνακα |
| Σημείωση : | Υπάρχουν 2 ISOBOX τα οποία έχουν συλλεκτήριο σύστημα και αγωγούς καθόδου, δεν υπάρχει ωστόσο γείωση. Θα πρέπει να κατασκευασθεί γείωση |
| Ενδεικτικές απαιτούμενες ποσότητες βασικών υλικών |
|  | Περιγραφή υλικού | Ποσότητα |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα, σφιγκτήρες και λοιπά παρελκόμενα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 90m |
| Αγωγοί Καθόδου | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα και λυόμενους συνδέσμους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 30m |
| Σύστημα Γείωσης | Ράβδος γείωσης Φ14x1500mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (με σφιγκτήρες και χάλκινο αγωγό διασύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) | 12 τεμάχια |
| Προστασία απο κρουστικές Υπερτάσεις | Απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5ΚΑ, 10/350μsec) | 1 |

4. Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία

| Υφιστάμενη κατάσταση και απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες |
| --- |
|  | Υφιστάμενη Κατάσταση | Διορθωτικές Ενέργειες |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Το κτίριο έχει ένα αλεξικέραυνο το οποίο δεν παρέχει προστασία στο σχολείο | Θα πρέπει να κατασκευασθεί συλλεκτήριο σύστημα για στάθμη προστασίας IV σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. |
| Αγωγοί Καθόδου |  | Για στάθμη προστασίας IV απαιτούνται 4 Αγωγοί καθόδου. |
| Σύστημα Γείωσης |  | Σε κάθε κάθοδο θα κατασκευασθεί γείωση αποτελούμενη από 2 ράβδους σύμφωνα με την τεχνική Περιγραφή. Μετά το πέρας της εγκατάστασης γείωσης θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις των τιμών αυτών. |
| Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις | Δεν υπάρχουν απαγωγοί | Θα πρέπει να εγκατασταθούν απαγωγοί για την βασική προστασία του γενικού πίνακα |
| Ενδεικτικές απαιτούμενες ποσότητες βασικών υλικών |
|  | Περιγραφή υλικού | Ποσότητα |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα, σφιγκτήρες και λοιπά παρελκόμενα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 90m |
| Αγωγοί Καθόδου | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα και λυόμενους συνδέσμους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 40m |
| Σύστημα Γείωσης | Ράβδος γείωσης Φ14x1500mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (με σφιγκτήρες και χάλκινο αγωγό διασύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) | 8 τεμάχια |
| Προστασία απο κρουστικές Υπερτάσεις | Απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5ΚΑ, 10/350μsec) | 1 |

5. Δημοτικό Άνω Ασίτες

| Υφιστάμενη κατάσταση και απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες |
| --- |
|  | Υφιστάμενη Κατάσταση | Διορθωτικές Ενέργειες |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Το κτίριο δεν έχει καθόλου αντικεραυνική προστασία. | Θα πρέπει να κατασκευασθεί νέο Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) για στάθμη προστασίας IV σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. |
| Αγωγοί Καθόδου |  | Για στάθμη προστασίας IV απαιτούνται 4 Αγωγοί καθόδου. |
| Σύστημα Γείωσης |  | Μετά το πέρας της εγκατάστασης γείωσης θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις των τιμών αυτών. |
| Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις | Δεν υπάρχουν απαγωγοί | Θα πρέπει να εγκατασταθούν απαγωγοί για την βασική προστασία του γενικού πίνακα |
| Ενδεικτικές απαιτούμενες ποσότητες βασικών υλικών |
|  | Περιγραφή υλικού | Ποσότητα |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα, σφιγκτήρες και λοιπά παρελκόμενα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 150m |
| Αγωγοί Καθόδου | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα και λυόμενους συνδέσμους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 40m |
| Σύστημα Γείωσης | Ράβδος γείωσης Φ14x1500mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (με σφιγκτήρες και χάλκινο αγωγό διασύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) | 8 τεμάχια |
| Προστασία απο κρουστικές Υπερτάσεις | Απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5ΚΑ, 10/350μsec) | 1 |

6.  10ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

| Υφιστάμενη κατάσταση και απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες |
| --- |
|  | Υφιστάμενη Κατάσταση | Διορθωτικές Ενέργειες |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Έίχε κλαπεί και έχει εγκατασταθεί νέος αγωγός συλλεκτηρίου συστήματος αλλά υπάρχουν αρκετές ελλείψεις πχ τα στηρίγματα του αγωγού είναι ανά 2,5-3m ενώ έπρεπε να είναι ανά 1m, οι ακίδες είναι σε μικρότερο ύψος από τους προβολείς κτλ) | Θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στηρίγματα των αγωγών του συλλεκτηρίου συστήματος , να αντικατασταθούν οι ακίδες με άλλες μεγαλύτερου ύψους και να γίνους οι απαραίτητες εξωτερικές ισοδυναμικές συνδέσεις. |
| Αγωγοί Καθόδου | Οι αγωγοί καθόδου έχουν κλαπεί | Θα πρέπει να κατασκευασθούν 12 νέοι αγωγοί καθόδου στα σημεία που υπάρχουν οι γειώσεις |
| Σύστημα Γείωσης | Το σύστημα γείωσης υπάρχει (με επιφύλαξη γιατί δεν μπορεί να βρεθεί με τον οπτικό έλεγχο) | Θα πρέπει να μετρηθούν οι υφιστάμενες γειώσεις |
| Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις | Δεν υπάρχουν απαγωγοί | Θα πρέπει να εγκατασταθούν απαγωγοί για την βασική προστασία του γενικού πίνακα |
| Ενδεικτικές απαιτούμενες ποσότητες βασικών υλικών |
|  | Περιγραφή υλικού | Ποσότητα |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα, σφιγκτήρες και λοιπά παρελκόμενα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 50m |
| Αγωγοί Καθόδου | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα και λυόμενους συνδέσμους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 140m |
| Προστασία απο κρουστικές Υπερτάσεις | Απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5ΚΑ, 10/350μsec) | 1 |

7. Νηπιαγωγείο Προφήτη Ηλία

| Υφιστάμενη κατάσταση και απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες |
| --- |
|  | Υφιστάμενη Κατάσταση | Διορθωτικές Ενέργειες |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Έίχε κλαπεί ο αγωγός συλλεκτηρίου συστήματος | Θα πρέπει να εγκατασταθεί νέο συλλεκτήριο σύστημα |
| Αγωγοί Καθόδου | Οι αγωγοί καθόδου υπάρχουν και είναι σε γενικά καλή κατάσταση | Θα πρέπει να ελεγχθούν οι αγωγοί καθόδου και να γίνουν βελτιώσεις όπου απαιτούνται |
| Σύστημα Γείωσης | Το σύστημα γείωσης υπάρχει (με επιφύλαξη γιατί δεν μπορεί να βρεθεί με τον οπτικό έλεγχο) | Θα πρέπει να μετρηθούν οι υφιστάμενες γειώσεις |
| Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις | Δεν υπάρχουν απαγωγοί | Θα πρέπει να εγκατασταθούν απαγωγοί για την βασική προστασία του γενικού πίνακα |
| Ενδεικτικές απαιτούμενες ποσότητες βασικών υλικών |
|  | Περιγραφή υλικού | Ποσότητα |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα, σφιγκτήρες και λοιπά παρελκόμενα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 270m |
| Προστασία απο κρουστικές Υπερτάσεις | Απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5ΚΑ, 10/350μsec) | 1 |

8. Δημοτικό Γυμνάσιο Βενεράτου

| Υφιστάμενη κατάσταση και απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες |
| --- |
|  | Υφιστάμενη Κατάσταση | Διορθωτικές Ενέργειες |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Μέρος του αγωγού συλλεκτηρίου συστήματος έχει κλαπεί. Επίσης σε μεγάλο τμήμα του συλλεκτηρίου ο αγωγός οδεύει κάτω από τα κεραμίδια με αποτέλεσμα να μην παρέχεται προστασία στο κτίριο | Θα πρέπει να κατασκευασθεί νέο συλλεκτήριο σύστημα με αγωγούς αλουμινίου |
| Αγωγοί Καθόδου | Υπάρχουν 6 αγωγοί καθόδου σε καλή γενικά κατάσταση | Θα πρέπει να ελεγχθούν οι υφιστάμενοι αγωγοί καθόδου και να κατασκευασθούν ακόμα τρείς νέοι σύμφωνα με την περίμετρο του κτιρίου |
| Σύστημα Γείωσης | Το σύστημα γείωσης υπάρχει με επιφύλαξη γιατί δεν μπορεί να βρεθεί με τον οπτικό έλεγχο | Θα πρέπει να μετρηθούν οι υφιστάμενες γειώσεις και να κατασκευασθούν νέες γείωσεις εκεί που καταλήγουν οι αγωγοί καθόδου . |
| Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις | Δεν υπάρχουν απαγωγοί | Θα πρέπει να εγκατασταθούν απαγωγοί για την βασική προστασία του γενικού πίνακα |
| Ενδεικτικές απαιτούμενες ποσότητες βασικών υλικών |
|  | Περιγραφή υλικού | Ποσότητα |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα, σφιγκτήρες και λοιπά παρελκόμενα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 400m |
| Αγωγοί Καθόδου | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα και λυόμενους συνδέσμους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 40m |
| Σύστημα Γείωσης | Ράβδος γείωσης Φ14x1500mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (με σφιγκτήρες και χάλκινο αγωγό διασύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) | 6 τεμάχια |
| Προστασία απο κρουστικές Υπερτάσεις | Απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5ΚΑ, 10/350μsec) | 1 |

9. 2ο & 7ο Νηπιαγωγείο Νέας Αλικαρνασσού

| Υφιστάμενη κατάσταση και απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες |
| --- |
|  | Υφιστάμενη Κατάσταση | Διορθωτικές Ενέργειες |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Ο αγωγός του συλλεκτηρίου συστήματος υπάρχει και είναι σε καλή κατάσταση | Θα πρέπει να ελεγχθεί και να γίνουν μικροδιορθώσεις όπου απαιτείται |
| Αγωγοί Καθόδου | Οι αγωγοί καθόδου υπάρχουν | Θα πρέπει να επανελεγχθούν και να γίνουν μικροδιορθώσεις όπου απαιτείται |
| Σύστημα Γείωσης | Το σύστημα γείωσης υπάρχει - Θεμελιακή γείωση- (με επιφύλαξη γιατί δεν μπορεί να βρεθεί με τον οπτικό έλεγχο) | Θα πρέπει να μετρηθούν οι υφιστάμενες γειώσεις |
| Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις | Δεν υπάρχουν απαγωγοί | Θα πρέπει να εγκατασταθούν απαγωγοί για την βασική προστασία του γενικού πίνακα |
| Σημείωση : | Υπάρχουν 2 ISOBOX τα οποία έχουν συλλεκτήριο σύστημα και αγωγούς καθόδου, δεν υπάρχει ωστόσο γείωση. Θα πρέπει να κατασκευασθεί γείωση |
| Ενδεικτικές απαιτούμενες ποσότητες βασικών υλικών |
|  | Περιγραφή υλικού | Ποσότητα |
| Συλλεκτήριο Σύστημα | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα, σφιγκτήρες και λοιπά παρελκόμενα σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 20m |
| Αγωγοί Καθόδου | Αγωγός αλουμινίου Φ8mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (μαζι με τα απαιτούμενα στηρίγματα και λυόμενους συνδέσμους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή) | 10m |
| Σύστημα Γείωσης | Ράβδος γείωσης Φ14x1500mm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-2 (με σφιγκτήρες και χάλκινο αγωγό διασύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή) | 8 τεμάχια |
| Προστασία απο κρουστικές Υπερτάσεις | Απαγωγός Τ1+Τ2 (12,5ΚΑ, 10/350μsec) | 1 |

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ